Исх. № ______ от «__» октября 2026 г.

Директору филиала ФКУ

«Налог-Сервис» ФНС России по ЦОД в

г. Дубна Московской области

С. В. Астахову

Копия:

Руководителю дирекции проекта создания ЦОД

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России

Виноградову С.Ю.

О порядке проведения испытаний электроустановок и об отсутствии испытания под нагрузкой продолжительностью 72 часа

Уважаемый Сергей Валерьевич!

В рамках исполнения Государственного контракта № ГК-08-194/25 и Договора № ______ от «__» ________ 2026 г. ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС» выполняет работы по модернизации системы бесперебойного электропитания технологической зоны (ТЗ) на объекте: Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по ЦОД в г. Дубна Московской области, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Технологическая, д. 2 (далее — Объект).

Информируем, что по электроустановкам и кабельным линиям Объекта проведены приёмо-сдаточные испытания, а испытание под нагрузкой продолжительностью 72 часа не проводилось, поскольку такое испытание не предусмотрено условиями выполнения работ. Основания:

1. Договор. Договор № ______ и приложения к нему не устанавливают обязанность Подрядчика провести испытание электроустановок под нагрузкой в течение 72 часов, а также критерии и порядок приёмки по его результатам.

2. Техническое задание (Приложение № 1 к Договору). Раздел «Требования к порядку и качеству производства монтажных и пусконаладочных работ» определяет состав испытаний по разделу «Система электроснабжения»: лабораторные испытания электроустановок и кабельных линий, а также пусконаладочные работы на вновь установленных источниках бесперебойного питания с применением резистивных нагрузочных модулей соответствующей номинальной мощности. Продолжительность испытаний под нагрузкой в 72 часа в Техническом задании не установлена. Результатом испытаний электроустановки является технический отчёт (раздел «Состав передаваемой документации» Технического задания).

3. Программа и методика испытаний (ПМИ). Испытания проводятся по ПМИ, разработанной Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием. Для системы кондиционирования технологических помещений Технологической зоны №1 это «Программа и методика индивидуальных испытаний прецизионных кондиционеров серии XRow» (код документа Д/ФНС.2024-СКТП, 2026 г.): предварительная длительность испытаний составляет 4 (четыре) часа (п. 4.2 ПМИ), испытание под нагрузкой продолжительностью 72 часа в ней не предусмотрено. Объём испытаний электроустановок определён Техническим заданием и подтверждён протоколами, перечисленными ниже.

Фактически выполненные испытания подтверждаются протоколами:

— протокол № ______ от «__» ________ 2026 г. — измерение сопротивления изоляции;

— протокол № ______ от «__» ________ 2026 г. — измерение сопротивления (цепи «фаза–нуль» / заземляющего устройства — указать нужное).

Измерения выполнены поверенными средствами измерений (свидетельство о поверке № ______ от «__» ________ 20__ г.), результаты соответствуют нормируемым значениям. Пусконаладочные работы на источниках бесперебойного питания проведены с применением резистивных нагрузочных модулей в соответствии с Техническим заданием, что подтверждается актами и протоколами ПНР.

На основании изложенного электроустановки Объекта испытаны в объёме, установленном Договором, Техническим заданием, ПМИ (код Д/ФНС.2024-СКТП) и действующими нормативными документами. Непроведение испытания под нагрузкой продолжительностью 72 часа не является нарушением условий выполнения работ.

В случае если Заказчик или Представитель Заказчика считает проведение такого испытания необходимым, просим направить письменное требование с указанием основания (пункт Договора, проектной документации или технических условий). Подрядчик готов рассмотреть возможность его проведения по отдельному согласованию сроков и условий.

Приложения:

1. Копия протокола измерения сопротивления изоляции № ______ на ___ л.

2. Копия протокола измерения сопротивления № ______ на ___ л.

3. Копия свидетельства о поверке средств измерений на ___ л.

Генеральный директор
ООО «ДИСИАЙ СОЛЮШНС»					_______________ / Л. В. Рамзес